http://truddoc.narod.ru

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

СНиП 2.04.14-88

СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. - 28 с.

РАЗРАБОТАНЫ ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР В.В. Попова — руководитель темы, Л.В. Ставрицкая; кандидаты техн. наук В.Г. Петров-Денисов, И.Л. Майзель, В.И. Калинин; А.И. Лисенкова, О.В. Дибровенко, В.Н. Гордеева), ЦНИИПроект Госстроя СССР (И.М. Губакина), ВНИИПО МВД СССР (кандидаты техн. наук М.Н. Колганова, Р.З. Фахрисламов).

ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Г.М. Хорин, В.А. Глухарев).

С введением в действие СНиП 2.04.14-88 утрачивают силу paзд. 8 и прил. 12-19 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", разд. 13 и прил. 6-8 
СНиП II-35-76 "Котельные установки", СН 542-81 "Инструкция по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий", раздел 7 СН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов на Рy до 10 МПа", разд. 6 СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб", п. 1.5 СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

В СНиП 2.04.14-88 внесено изменение № 1, принятое постановлением Госстроя России от 31 декабря 1997 года № 18-80.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.

| Государственный | Строительные нормы и правила | СНиП 2.04.14-88 |
| --- | --- | --- |
| строительный комитет СССР (Госстрой СССР) | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | Взамен разд. 8 и прил. 12-19 СНиП II-35-76, СН 542-81, разд. 7 СН 527-80, paзд. 6 CH 550-82, п.1.5 СНиП 2.04.05-86 |

Настоящие строительные нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов и воздуховодов в зданиях, сооружениях и наружных установках с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600С.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных электростанций и установок.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, как правило, следует применять полносборные или комплектные конструкции заводского изготовления, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности.

1.2. Для трубопроводов тепловых сетей, включая арматуру, фланцевые соединения и компенсаторы, тепловую изоляцию необходимо предусматривать независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки.

Для обратных трубопроводов тепловых сетей при Dу  200 мм, прокладываемых в помещениях, тепловой поток от которых используется для отопления помещений, а также конденсатопроводов при сбросе конденсата в канализацию, тепловую изоляцию допускается не предусматривать. При технико-экономическом обосновании допускается прокладывать конденсатные сети без тепловой изоляции.

1.3. Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется оборудование или трубопровод, на котором они установлены.

1.4. При проектировании необходимо также соблюдать требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других нормативных документах, утвержденных или согласованных с Госстроем СССР.

2. ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,

ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ

2.1. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из следующих элементов:

теплоизоляционного слоя;

армирующих и крепежных деталей;

пароизоляционного слоя;

покровного слоя.

Защитное покрытие изолируемой поверхности от коррозии не входит в состав теплоизоляционной конструкции.

2.2. В теплоизоляционной конструкции пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже 12С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре от 12 до 20С определяется расчетом.

2.3. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с положительными температурами содержащихся в них веществ для всех способов прокладок, кроме бесканальной, следует применять материалы и изделия со средней плотностью не более 400 кг/м3 и теплопроводностью не более 0,07 Вт/ (м°С) (при температуре 25°С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах и технических условиях на материалы и изделия). Допускается применение шнуров асбестовых для изоляции трубопроводов условным проходом до 50 мм включ.

Для изоляции поверхностей с температурой выше 400С в качестве первого слоя допускается применение изделий с теплопроводностью более 0,07 Вт/(мС).

2.4. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не более 200 кг/м3 и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,07 Вт/ (м°С).

Примечание. При выборе теплоизоляционной конструкции поверхности с температурой от 19 до 0С следует относить к поверхностям с отрицательными температурами.

| Внесены Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР | Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 9 августа 1988 г. № 155 | Срок введения в действие 1 января 1990 г. |
| --- | --- | --- |

2.5. Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ приведено в табл. 1.

2.6. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой при бесканальной прокладке следует применять материалы со средней плотностью не более 600 кг/м3 и теплопроводностью не более 0,13 Вт/(мС) при температуре материала 20С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах или технических условиях.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.

Тепловую изоляцию трубопроводов, предназначенных для бесканальной прокладки, следует выполнять в заводских условиях.

2.7. Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий следует принимать по справочным приложениям 1 и 2.

2.8. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, обеспечивающих:

тепловой поток через изолированные поверхности оборудования и трубопроводов согласно заданному технологическому режиму или нормированной плотности теплового потока;

исключение выделения в процессе эксплуатации вредных, пожароопасных и взрывоопасных, неприятно пахнущих веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации;

исключение выделения в процессе эксплуатации болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.

2.9. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.

2.10. Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается.

2.11. Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества, являющиеся активными окислителями, не следует применять материалы самовозгорающиеся и изменяющие физико-химические, в том числе взрыво- и пожароопасные свойства при контакте с ними.

Таблица 1

| Пароизоляционный материал | Толщина, мм | Число слоев пароизоляционного материала при различных температурах изолируемой поверхности и сроках эксплуатации теплоизоляционной конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от минус 60 до 19С |  | от минус 61 до минус 100C |  | ниже минус100С |  |
|  |  | 8 лет | 12 лет | 8лет | 12 лет | 8 лет | 12 лет |
| Полиэтиленовая пленка, ГОСТ 10354-82 | 0,15-0,2 0,21-0,3 0,31-0,5 | 2 1 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 3 2 2 | - 3 2 |
| Фольга алюминиевая, ГОСТ 618-73 | 0,06-0,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изол, ГОСТ 10296-79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рубероид, ГОСТ 10923-82 | 1 1,5 | 3 2 | - 3 | - 3 | - - | - - | - - |
| Примечания: 1. Допускается замена пленки полиэтиленовой на пленку поливинилбутиральную клеящую по ГОСТ 9438-85; ленту поливинилхлоридную липкую по ТУ 6-19-103-78, ТУ 102-320-82; пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951-83 с соблюдением толщин, указанных в таблице. 2. Допускается применение других материалов, обеспечивающих уровень сопротивления паропроницанию не ниже, чем у приведенных в таблице. Для материалов с закрытой пористостью, имеющих коэффициент паропроницаемости менее 0,1 мг/ (мчПа), во всех случаях принимается один пароизоляционный слой. При применении заливочного пенополиуретана пароизоляционный слой не устанавливается. Швы пароизоляционного слоя должны быть герметизированы; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60С следует также производить герметизацию швов покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами. в конструкциях не следует применять металлические крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью на более 0,23 Вт/(мС). Деревянные крепежные детали должны быть обработаны антисептическим составом. Стальные части крепежных деталей должны быть окрашены битумным лаком. |  |  |  |  |  |  |  |

2.12. Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, не следует применять теплоизоляционные изделия на основе минеральной ваты и засыпную теплоизоляционную конструкцию.

2.13. Для оборудования и трубопроводов, устанавливаемых в цехах для производства и в зданиях для хранения пищевых продуктов и химико-фармацевтических товаров, следует применять теплоизоляционные материалы, не допускающие загрязнения окружающего воздуха. Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку сетки стальной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками размером не более 12х12 мм.

Применение теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, базальтового или супертонкого стекловолокна допускается только в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнезёмной ткани и под металлическим покровным слоем.

2.14. Перечень материалов, применяемых для покровного слоя, приведен в рекомендуемом приложении 3.

Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов. Покровный слой из стали рулонной холоднокатаной с полимерным покрытием (металлопласт) не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.

При применении напыляемого пенополиуретана для трубопроводов, прокладываемых в каналах, допускается покровный слой не предусматривать.

2.15. Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

а) в зданиях, кроме зданий IVa и V степеней огнестойкости, одно- и двухквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.

При этом допускается применение из горючих материалов:

пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;

слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;

покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 30 м длины трубопровода;

теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали для аппаратов и трубопроводов, содержащих горючие вещества с температурой минус 40С и ниже в наружных технологических установках.

Покровный слой из трудногорючих материалов, применяемый для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе стекловолокна.

2.16. Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов следует предусматривать вставки длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 100 м длины трубопровода, участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.

При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

3.1. Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится:

а) по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность, которую следует принимать:

для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных на открытом воздухе, — по обязательному приложению 4 (табл. 1, 2), расположенных в помещении, — по обязательному приложению 4 (табл. 3, 4) ;

для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных на открытом воздухе, — по обязательному приложению 5 (табл. 1 ), расположенных в помещении, — по обязательному приложению 5 (табл. 2) ;

для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах — по обязательному приложению 6;

для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах и  подземной бесканальной прокладке — по обязательному приложению 7 (табл. 1, 2) ;

При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе;

б) по заданной величине теплового потока;

в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени;

г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;

д) по заданному количеству конденсата в паропроводах;

е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости;

ж) по температуре на поверхности изоляции, принимаемой не более, °С:

для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

температурой выше 100°С............................................. 45

температурой 100°С и ниже........................................... 35

температурой вспышки паров не выше 45 °С................ 35

для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне, при:

металлическом покровном слое.................................... 55

для других видов покровного слоя............................... 60

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75С;

и) с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха. Данный расчет следует выполнять только для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении. Расчетная относительная влажность воздуха принимается в соответствии с заданием на проектирование, но не менее 60 %;

к) с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных продуктов.

3.2. Толщина теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов с положительными температурами определяется исходя из условий, приведенных в подп. 3.1а—3.1ж, 3.1к, для трубопроводов с отрицательными температурами — из условий подп. 3.1а— 3.1г.

Для плоской поверхности и цилиндрических объектов диаметром 2 м и более толщина теплоизоляционного слоя k , м, определяется по формуле

k = k Rk ; 	Rk=Rtot−1αe−Rm			(1)

где k - теплопроводность теплоизоляционного слоя, определяемая по пп. 2.7 и 3.11, Вт/(мС);

Rk — термическое сопротивление теплоизоляционной конструкции, м2С/Вт;

Rtot — сопротивление теплопередачи теплоизоляционной конструкции, м2С/Вт;

e - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, принимаемый по справочному приложению 9, Вт/(м2С);

Rm — термическое сопротивление неметаллической стенки объекта, определяемое по п. 3.3, м2С/Вт.

Для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле

dk=d2B−1,					(2)

lnB=2pλkrtot−rm−1αepd+0,1,		(3)

где B=did — отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта;

rtot — сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (мС)/Вт;

rm— термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле (15);

d — наружный диаметр изолируемого объекта, м.

Величины Rtot, и rtot в зависимости от исходных условий определяются по формулам:

а) по нормированной поверхностной плотности теплового потока (подп. 3.1а)

Rtot=tw−teqK1,					(4)

где tw — температура вещества, С;

te - температура окружающей среды, принимаемая согласно п. 3.6, С;

q — нормированная поверхностная плотность теплового потока, принимаемая по обязательным приложениям 4—7, Вт/м2;

K1 — коэффициент, принимаемый по обязательному приложению 10;

по нормированной линейной плотности теплового потока

rtot=tw−teqeK1,					(5)

где qe — нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции, принимаемая по обязательным приложениям 4—7, Вт/м;

б) по заданной величине теплового потока (подп. 3.1б)

Rtot=tw−teAKredQ,				(6)

где А — теплоотдающая поверхность изолируемого объекта, м2;

Kred - коэффициент, учитывающий дополнительный поток теплоты через опоры, принимаемый согласно табл. 4;

Q — тепловой поток через теплоизоляционную конструкцию, Вт;

rtot=tw−telKredQ					(7)

где l - длина теплоотдающего объекта (трубопровода), м;

в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях (подп. 3.1в)

Rtot=3,6twm−teZAKredVmρmcm+Vmρwcwtw1−tw2,		(8)

где 3.6 — коэффициент приведения единицы теплоемкости, кДж/(кгС) к единице Втч/(кгС);

twm — средняя температура вещества, С;

Z — заданное время хранения вещества, ч;

Vm — объем стенки емкости, м3;

ρm — плотность материала стенки, кг/м3;

cm — удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кгС);

Vw — объем вещества в емкости, м3;

ρw — плотность вещества, кг/м3;

cw — удельная теплоемкость вещества, кДж/(кгС);

tw1 — начальная температура вещества, С;

tw2 — конечная температура вещества, С;

г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (подп. 3.1 г):

при tw1−tetw2−te≥2 	 rtot=3,6lKredGwcwlntw1−tetw2−te,		(9)

при tw1−tetw2−te<2		rtot=3,6lKredtwm−teGwcwtw1−tw2,           (10)

где Gw - расход вещества, кг/ч.

Формулы (9), (10) применяются для газопроводов сухого газа, если отношение tw1P<5, где Р - давление газа, МПа. Для паропроводов перегретого пара в знаменатель формулы (10) следует поставить произведение расхода пара на разность удельных энтальпий пара в начале и конце трубопровода;

д) по заданному количеству конденсата в паропроводе насыщенного пара (подп. 3.1д)

rtot=3,6tw−telKredGwmrp,				(11)

где m — коэффициент, определяющий допустимое количество конденсата в паре;

rp - удельное количество теплоты конденсации пара, кДж/кг;

е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости (подп. 3.1е)

rtot=3,6ZKred2tw1−tw2(Vw'ρwcw+Vm'ρmcm)tw+twz−2te+0,25 {Vw'ρwrwtwz−te  (12)

где Z — заданное время приостановки движения жидкого вещества, ч;

twz — температура замерзания (твердения) вещества, С;

Vw' и Vm' - приведенные объемы вещества и материала трубопровода к метру длины, м3/м;

rw - удельное количество теплоты замерзания (твердения) жидкого вещества, кДж/кг;

ж) для предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары (подп. 3.1 к):

для объектов (газоходов) прямоугольного ceчения

Rtot=tint−teαinttw−tint,				(13)

где tint - температура внутренней поверхности изолируемого объекта (газохода), °С;

aint - коэффициент теплоотдачи от транспортируемого вещества к внутренней поверхности изолируемого объекта, Вт/(м2°С);

для объектов (газоходов) диаметром менее 2 м

rtot=tint−teαintp⋅dinttw−tint,				(14)

где dint — внутренний диаметр изолируемого объекта, м.

Примечание. При расчете толщины изоляции трубопроводов, прокладываемых в непроходных каналах и бесканально, следует дополнительно учитывать термическое сопротивление грунта, воздуха внутри канала и взаимное влияние трубопроводов.

3.3. При применении неметаллических трубопроводов следует учитывать термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле

rm=lnddint2pλm,				(15)

где λm — теплопроводность материала стенки, Вт/ (м°С).

Дополнительное термическое сопротивление плоских и криволинейных неметаллических поверхностей оборудования определяется по формуле

R=dmλm,					(16)

где dm — толщина стенки оборудования.

3.4. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая заданную температуру на поверхности изоляции (подп. 3.1ж), определяется:

для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более

dk=λktw−tiαeti−te,				(17)

где ti — температура поверхности изоляции, С;

для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м по формуле (2), причем В следует определять по формуле

BlnB=2λktw−tiαedti−te,				(18)

3.5. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая предотвращение конденсации влаги из воздуха на поверхности изолированного объекта (подп. 3.1и) определяется по формулам:

для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более

dk=λkαete−twte−ti−1,				(19)

для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м — по формуле (2), где В следует определять по формуле

BlnB=2λkαedte−twte−ti−1,				(20)

Расчетные значения перепада te−ti, С, следует принимать по табл. 2.

Таблица 2

| Температура окружающего | Расчетный перепад te−ti, С, при относительной влажности окружающего воздуха, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздуха, °С | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 10 15 20 25 30 | 10,0 10,3 10,7 11,1 11,6 | 7,4 7,7 8,0 8,4 8,6 | 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 | 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 | 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 |

3.6. За расчетную температуру окружающей среды следует принимать:

а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:

для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока - среднюю за год;

для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, — среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8С и ниже;

при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции — среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;

при расчетах по условиям, приведенным в подп. 3.1в — 3.1е, 3.1и, — среднюю наиболее холодной пятидневки — для поверхностей с положительными температурами; среднюю максимальную наиболее жаркого месяца — для поверхностей с отрицательными температурами веществ;

б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении, — согласно техническому заданию на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха 20°С;

в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях, 40°С;

г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов:

при определении толщины теплоизоляционного слоя по нормам плотности теплового потока — среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода;

при определении толщины теплоизоляционного слоя по заданной конечной температуре вещества — минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

Примечание. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

3.7. За расчетную температуру теплоносителя при определении толщины теплоизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции по нормам плотности теплового потока следует принимать среднюю за год, а в остальных случаях — в соответствии с техническим заданием.

При этом для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:

для водяных сетей — среднюю за год температуру воды, а для сетей, работающих только в отопительный период, — среднюю за отопительный период;

для паровых сетей — среднюю по длине паропровода максимальную температуру пара;

для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения — максимальную температуру конденсата или горячей воды.

При заданной конечной температуре пара принимается наибольшая из полученных толщин тепловой изоляции, определенных для различных режимов работы паровых сетей.

3.8. При определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:

для водяных тепловых сетей — по графику температур при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;

для паровых сетей — максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);

для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения — максимальную температуру конденсата или воды.

Примечание. Температуру грунта в расчетах следует принимать: для отопительного периода — минимальную среднемесячную, для неотопительного периода - максимальную среднемесячную.

3.9. За расчетную температуру окружающей среды при определении количества теплоты, выделившейся с поверхности теплоизоляционной конструкции за год, принимают:

для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе,— в соответствии с подп. 3.6а;

для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении или тоннеле, — в соответствии с подп. 3.6б, в;

для трубопроводов при прокладке в каналах или бесканальной — в соответствии с подп. 3.6г.

3.10. Для изолируемых поверхностей с положительными температурами толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям п. 3.1, должна быть проверена по подп. 3. la и 3.1ж, а для поверхностей с отрицательными температурами — по подп. 3.1а и 3.1з. В результате принимается большее значение толщины слоя.

3.11. При бесканальной прокладке теплопроводность основного слоя теплоизоляционной конструкции λk определяется по формуле

k = K,					(21)

где  — теплопроводность сухого материала основного слоя, Вт/(м°С), принимаемая по справочному приложению 2;

К — коэффициент увлажнения, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимаемый в зависимости от вида теплоизоляционного материала и типа грунта по табл. 3.

Таблица 3

|  | Коэффициент увлажнения К |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Тип грунта по ГОСТ 25100-82 |  |  |
| теплоизоляционного слоя | мало-влажный | влажный | насыщенный водой |
| Армопенобетон Битумоперлит Битумовермикулит Битумокерамзит Пенополиуретан Полимербетон Фенольный поропласт ФЛ | 1,15 1,1 1,1 1,1 1,0 1,05 1,05 | 1,25 1,15 1,15 1,15 1,05 1,1 1,1 | 1,4 1,3 1,3 1,25 1,1 1,15 1,15 |

3.12. Тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру следует учитывать коэффициентом к длине трубопровода Kred, принимаемым по табл. 4.

Таблица 4

| Способ прокладки трубопроводов | Коэффициент Kred |
| --- | --- |
| На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях: для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм: до 150 150 и более для стальных трубопроводов на подвесных опорах для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах для неметаллических трубопроводов, изолируемых совместно с основанием при групповой прокладке неметаллических трубопроводов на сплошном настиле Бесканальный | 1,2 1,15 1,05 1,7 1,2 2,0 1,15 |

Тепловой поток через опоры оборудования следует учитывать коэффициентом 1,1.

3.13. Значения коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя и коэффициента теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала определяются расчетом. Допускается принимать эти коэффициенты по справочному приложению 9.

4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4.1. Расчетную толщину индустриальных теплоизоляционных конструкций из волокнистых материалов и изделий следует округлять до значений, кратных 20, и принимать согласно рекомендуемому приложению 11; для жестких, ячеистых материалов и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщине изделий по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям.

4.2. Минимальную толщину теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов следует принимать:

при изоляции тканями, полотном холстопрошивным, шнурами — 30 мм;

при изоляции жесткоформованными изделиями — равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;

при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов — 40 мм.

4.3. Предельная толщина теплоизоляционной конструкции при подземной прокладке в каналах и тоннелях приведена в рекомендуемом приложении 12.

4.4. Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять по рекомендуемому приложению 13.

4.5. Для поверхностей с температурой выше 250С и ниже минус 60°С не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего. При изоляции жесткоформованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.

4.6. Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по табл. 5.

4.7. Для предохранения покровного слоя от коррозии следует предусматривать:

для кровельной стали — окраску;

для листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов при применении теплоизоляционного слоя в стальной некрашеной сетке или устройстве стального каркаса — установку под покровный слой прокладки из рулонного материала.

4.8. Конструкцию тепловой изоляции следует предусматривать исключающей деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

На вертикальных участках трубопроводов и оборудования через каждые 3 - 4 м по высоте следует предусматривать опорные конструкции.

Таблица 5

|  | Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | 360 и более | св.350 до 600 | св. 600 до 1600 | св.1600 и плоские поверхности |
| Сталь тонколистовая Листы из алюминия и алюминиевых сплавов Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов | 0,35-0,5 0,3 0,25-0,3 | 0,5-0,8 0,5-0,8 0,3-0,8 | 0,8 0,8 0,8 | 1,0 1,0 1,0 |
| Примечания: 1. Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гофрированными. 2. Для изоляции поверхностей диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,5 мм. |  |  |  |  |

4.9. Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует принимать в соответствии с ГОСТ 17314-81.

4.10. Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь защитное покрытие от коррозии или изготавливаться из коррозионно-стойких материалов.

Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует предусматривать:

для поверхностей с температурой от минус 40 до 400°С — из углеродистой стали;

для поверхностей с температурой выше 400 и ниже минус 40С — из того же материала, что и изолируемая поверхность.

Крепежные детали основного и покровного слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха ниже минус 40С, следует применять из легированной стали или алюминия.

4.11. Температурные швы в покровных слоях горизонтальных трубопроводов следует предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах — в местах установки опорных конструкций.

4.12. выбор материала покровных слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха минус 40°С и ниже, следует производить с учетом температурных пределов применения материалов по государственным стандартам или техническим условиям.

4.13. Для конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ крепление покровного слоя следует предусматривать, как правило, бандажами. Крепление покровного слоя винтами допускается предусматривать при диаметре изоляционной конструкции более 800 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плот-ность в конст- | Теплопроводность теплоизоляцион-ного материала в конструкции к, Вт/(м°С) |  | Темпера-тура примене- | Группа горючес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рукции , кг/м3 | для поверхностей с температурой, С |  | ния, С | ти |
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже |  |  |
| Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы: 75 100 Изделия перлитоцементные , ГОСТ 18109-80, марки: 250 300 350 Изделия теплоизоляцион-ные известково-кремнезёмистые, ГОСТ 24748-81, марки: 200 225 Изделия минерало-ватные с гофриро-ванной структурой для промышлен-ной тепловой изоляции, ТУ 36.16.22-8-86, марки: 75 100 Изделия теплоизо-ляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки: 300 350 400 Маты звукопоглощаю-щие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87 Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки: 100 125 | 65-85 86-110 250 300 350 200 225 В зави-симости от диа-метра изоли-руемой поверх-ности От 66 до 98 От 84 до 130 300 350 400 До 80 102-132 133-162 | 0,041+ 0,00023tm 0,043+ 0,00019 tm 0,07+ 0,00019 tm 0,076+ 0,00019 tm 0,081+ 0,00019 tm 0,069+ 0,00015tm 0,078+ 0,00015 tm, 0,041+ 0,00034 tm 0,042+ 0,0003 tm 0,074+ 0,00015 tm 0,079+ 0,00015 tm 0,084+ 0,00015tm 0,04+ 0,0003 tm 0,045+ 0,00021 tm 0,049+ 0,0002 tm | 0,051-0,045 0,057-0,051 - - - - - 0,054-0,05 - - - - 0,059-0,054 | От минус 180 до 130 От минус 180 до 150 От 20 до 600 От 20 до 600 От минус 60 до 400 От 20 до 600 От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклян-ной; до 700 - в оболоч-ке из крем-неземной ткани От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из стеклово-локна: до 700 - на металли-ческой сетке | Трудно-горючие Негорючие Негорючие Негорючие Негорючие Негорючие Негорючие |
| Маты из стеклян-ного штапельного волокна на синтетическом связующем, ГОСТ 10499-78, марки: МС-35 МС-50 Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего, ТУ 21 РСФСР 224-87 Плиты теплоизо-ляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки: 50 75 125 175 Плиты из стеклян-ного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки: ППТ-50 ППТ-75 Плиты теплоизоля-ционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки: 75 100 150 200 Плиты теплоизоля-ционные из пено-пласта на основе резольных фенол-формальдегидных смол, ГОСТ 20916-87, марки: 50 80 90 Полотна холсто-прошивные стекло-волокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки: ХПС-Т-5 ХПС-Т-2,5 Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-91, марки: 75 100 150 | 40-56 58-80 60-80 55-75 75-115 90-150 150-210 42-58 59-86 75-115 90-120 121-180 151-200 Не более 50 Св. 70 до 80 Св. 80 до 100 180-320 130-230 110 150 225 | 0,04+ 0,0003 tm 0,042+ 0,00028 tm 0,033+ 0,00014 tm 0,04+ 0,00029tm 0,043+ 0,00022tm 0,044+ 0,00021tm 0,052+ 0,0002tm 0,042+ 0,00035 tm 0,044+ 0,00023 tm - - - - 0,040+ 0,00022 tm 0,042+ 0,00023 tm 0,043+ 0,00019 tm 0,047+ 0,00023 tm 0,052+ 0,00012 tm 0,055+ 0,00012 tm 0,058+ 0,00012 tm | 0,048 0,047 0,044-0,037 0,054-0,05 0,054-0,05 0,057-0,051 0,06 -0,054 0,053 0,054-0,057 0,054-0,057 0,058-0,062 0,061-0,066 0,049-0,042 0,051-0,045 0,057-0,051 0,053-0,047 0,05 -0,042 0,054-0,047 - | От минус 60 до 180 От минус 180 до 400 От минус 60 до 400 От минус 180 до 400 От минус 60 до 180 От минус 100 до 60 От минус 180 до 130 От минус 200 до 550 От минус 200 до 875 | Негорючие Негорючие Негорючие Трудно-горючие Марки 75 - негорючие; остальные - горючие Трудно-горючие Негорючие Негорючий |
| Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки: 100 150 200 Плиты пенополисти-рольные ГОСТ 15588-86, марки: 20 25 30, 40 Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки: ПС-4-40 ПС-4-60 ПС-4-65 Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83. марки: ПХВ-1-85 пхВ-1-115 ПXB-2-150 Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87 Пенопласт поливинилхлорид-ный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки: ФК-20 ФФ Пенополиуретан ППУ-331/3 (заливочный) Пенопласт полиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75 Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-T-l000, ТУ 6-11-570-83 Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79 Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83, марки: ШАП | 75-125 126-175 176-225 20 25 30, 40 40 60 65 85 115 150 65,95 150 170,200 170,200 40-60 60-80 40-50 140 200-250 100-160 | 0,049+ 0,00021tm 0,051+ 0,0002 tm 0,053+ 0,00019 tm - - - - - - - - - - - - - - - - 0,047+ 0,00023 tm - 0,093+ 0,0002 tm | 0,047-0,053 0,054-0,059 0,062-0,057 0,048-0,04 0,044-0,035 0,042-0,032 0,041-0,032 0,048-0,039 0,048-0,039 0,04-0,03 0,043-0,032 0,047-0,036 0,043-0,032 0,05-0,04 0,055-0,052 0,055-0,052 0,036-0,031 0,037-0,032 0,043-0,038 0,053-0,047 0,065-0,062 - | От минус 180 до 400 От минус 180 до 70 От минус 180 до 60 От минус 180 до 60 От минус 180 до 60 От минус 180 до 60 От 0 до 120 От минус 60 до 150 От минус 180 до 120 От минус 60 до 100 От минус 200 до 550 От минус 180 до 450 От 20 до 220 | Негорючие Горючие Горючий Горючий Горючий Горючий Горючий Трудно-горючий Горючий Горючий Негорючее Негорючий Трудно-горючий |
| ШАОН Шнур теплоизоляцион-ный из минераль-ной ваты, ТУ 36-1695-79, марки: 200 250 Холсты из микро-ультрасупертонко-го стекломикро-кристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст | 750-600 200 250 До 80 | 0,13+ 0,00026 tm 0,056+ 0,00019 tm 0,058+ 0,00019 tm 0,041+ 0,00029 tm | - 0,069-0,068 - 0,04 | От 20 до 400 От минус 180 до 600 в зависи-мости от материала сетчатой трубки От минус 269 до 600 | Негорючий В сетчатых трубках из металлической прово-локи и нити стеклянной - негорю-чий; осталь-ной-трудно-горючий Негорючие |
| Примечания: 1. tm — средняя температура теплоизоляционного слоя,°С; tm = tw+402 - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; tm = tw2 - на открытом воздухе в зимнее время, где tw — температура вещества. 2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20°С, меньшее — к температуре минус 140°С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией. 3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%. 4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4. |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ  БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

| Материал | Условный проход трубопро-вода, мм | Средняя плотность , кг/м3 | Теплопро-водность сухого материала , Вт/(мС), при 20С | Максималь-ная температура вещества, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Армопенобетон Битумоперлит Битумокерамзит Битумовермикулит Пенополимербетон Пенополиуретан Фенольный поропласт ФЛ монолитный | 150-800 50-400 До 500 До 500 100-400 100-400 До 1000 | 350-450 450-550 600 600 400 60-80 100 | 0,105-0,13 0,11 -0,13 0,13 0,13 0,07 0,05 0,05 | 150 130* 130* 130* 150 120 150 |
| * Допускается применение до температуры 150С при качественном методе отпуска теплоты |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

| Материал, ГОСТ или ТУ | применяемая толщина, мм | Группа горючести |
| --- | --- | --- |
| 1. Металлические Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 21631-76, марки АДО, АД1, АМц, AMг2, В95 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 13726-78, марки АДО, АД1, АМц, AМг2, В95 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая кровельная, ОСТ 14-11-196-86 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, ГОСТ 16523-89 Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций отводов трубопроводов, ОСТ 36-67-82 Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) ТУ 14-1-1114-74 2. На основе синтетических полимеров Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В, ГОСТ 10292-74Е Материалы армопластмассовые для защиты покрытий тепловой изоляции трубопроводов, ТУ 36-2168-85, марки: АПМ-1 АПМ-2 АПМ-К Стокпопластик рулонный РСТ, ТУ 6-11-145-80, марки РСТ-А, РСТ-Б, РСТ-Х Стеклопластик марки ФСП (стеклопластик фенольный покровный), ТУ 6-11-150-76 Пленка винипластовая каландрированная КПО, ГОСТ 16398-81 Пленка из вторичного поливинилхлоридного сырья, ТУ 63.032.3-88 Стеклотекстолит покровный листовой СТПЛ, ТУ 36-1583-88, марки: СТПЛ-СБ СТПЛ-ТБ СТПЛ-ВП | 0,3; 0,5-1 0,25-1 0,35-1 0,5-0,8 0,35-1 0,2 2,5 0,8-1,3 0,5-1,2 2,2 2,1 2,1 0,25-0,5 0,3; 0,6 0,4-1 1,3 0,3 0,5 0,8 | Негорючие Негорючие Негорючая Негорючая Негорючий Негорючие Горючие Трудногорю-чая Горючий Горючий Трудногорю-чий Горючий Трудногорю-чий Горючий Горючая Горючая Трудногорю-чий |
| 3. На основе природных полимеров Рубероид, ГОСТ 10923—82, марка РКК-420 Стеклорубероид, ГОСТ 15879-70 Толь кровельный и гидроизоляционный, ГОСТ 10999-76, марки TKK-350, ТКК-400 Пергамин кровельный, ГОСТ 2697-83 Рубероид, покрытый стеклотканью, ТУ 21 ЭССР 48-83 Изол, ГОСТ 10296-79 4. Минеральные Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-940-85 Листы асбестоцементные плоские, ГОСТ 18124-75 Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля, ГОСТ 16233-77 Штукатурка асбестоцементная 5. Дублированные фольгой Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-1177-77 Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопроводов, ТУ 21 ЭССР 69-83 Фольгоизол, ГОСТ 20429-84 | 2-3 2,5 1,0-1,5 1,0-1,5 - 2 1,5-2 6-10 5-8 10-20 0,5-1,5 1,7-2 2-2,5 | Горючий Горючий Горючий Горючий Горючий Горючий Негорючий Негорючие Негорючие Негорючая Дублирован-ная бумагой и картоном - горючая, остальные - трудногорю-чие Горючий Горючий |
| Примечание. При применении покровных слоев из листового металла следует учитывать характер и степень агрессивности окружающей среды и производства. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ  РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000 ч.

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопро- | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |  | 600 |  |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 15 17 20 23 24 27 29 34 39 43 48 53 | 8 9 11 12 14 15 17 19 22 24 30 35 40 45 49 53 58 66 75 83 92 101 | 16 18 20 24 25 29 32 35 40 44 53 61 68 75 83 88 96 110 122 135 149 163 | 24 28 30 36 38 44 47 52 57 62 75 86 96 106 125 123 135 152 169 172 205 223 | 34 38 42 48 52 58 62 69 75 83 99 112 126 138 150 160 171 194 214 237 258 280 | 45 49 54 62 66 75 80 88 99 109 129 145 160 177 191 204 220 248 273 301 328 355 | 55 61 66 77 83 92 99 109 121 133 157 174 194 211 228 244 261 294 323 355 386 418 | 67 74 80 93 100 111 119 130 144 157 185 206 227 248 267 284 305 342 375 411 446 482 | 80 88 95 110 118 131 139 152 169 183 216 238 262 286 308 327 349 391 429 469 509 348 | 93 103 111 128 136 152 162 175 194 211 247 273 300 326 351 373 398444 485 530 574 618 | 108 119 128 147 156 173 185 200 221 240 280 309 339 368 395 418 446 497 544594 642 691 | 123 135 146 167 177 197 209 225 250 270 314 345 378 411 440 466 496 554 604 657 710 753 |  | 140 152 165 188 199 220 226 252 279 301 349 384 420 454 487 517 549 611 664 723 779 837 |  |
| Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 мм и плоские | 5 | 28 | 44 | 57 | 69 | 85 | 97 | 109 | 122 | 134 | 146 |  | 157 |  | 169 |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопро- | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  | 400 |  | 450 |  |  | 500 |  | 550 |  | 600 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 |  | 4 5 5 7 7 8 9 11 12 15 18 21 25 29 31 34 37 44 49 55 62 68 |  | 9 11 12 15 16 19 21 23 26 29 36 42 48 54 60 66 72 82 94 105 116 127 |  | 18 21 23 27 30 34 37 41 46 52 63 72 83 92 100 108 117 135 151 168 185 203 |  | 28 31 34 40 44 50 54 60 66 73 89 103 115 127 139 149 162 185 205 228 251 273 |  | 38 43 47 54 58 67 71 80 88 97 117 132 149 164 178 191 206 236 262 290 318 345 |  | 48 54 60 71 75 85 92 101 114 126 151 170 189 209226 244 264 299 331 367 399 435 |  | 61 67 74 86 93 104 112 123 138 152 181 203 228 250 271 290 311 354 390 431 471 510 |  | 74 81 89 103 111 125 134 146 164 180 215 240 266 291 317 338 362 409 451 496 541 586 |  | 87 97 104 122 130 146 157 171 191 210 249 276 307 335 362 386 415 467 513 564 614 664 |  | 102 113 122 142 151 170 181 198 221 241 284 316 349 382 412 439 470 528 580 636 691 747 | 117 130 140 163 174 194 208 226 251 272 321 356 393 429 462 491 526 590 646 708 768 829 |  | 134 148 160 185 197 220 234 253 282 305 359 398 438 477 513 545 583 653 714 782 848 914 |  | 152 167 180 208 221 245 262 283 314 340 399 441 485 527 567 602 642 718 784 857 928 1003 |  |
| Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более |  | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 мм и плоские |  | 21 |  | 36 |  | 58 |  | 72 |  | 89 |  | 109 |  | 125 |  | 135 |  | 156 |  | 171 | 186 |  | 201 |  | 217 |  |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

НОРМЫ плОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ  И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопро- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |  | 400 |  | 450 |  | 500 |  | 550 |  | 600 |  |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 6 7 8 10 10 12 13 14 17 19 23 27 31 35 38 42 46 54 59 67 74 82 | 14 16 18 21 22 26 28 31 35 39 47 54 62 68 74 81 87 100 111 124 136 149 | 22 26 28 33 35 40 43 48 53 58 70 80 90 99 108 116 125 143 159 176 193 210 | 32 36 39 46 49 55 59 65 72 78 94 106 119 131 142 152 164 186 205 226 247 286 | 42 46 51 59 64 72 78 84 94 104 124 139 154 170 184 196 211 238 262 290 316 342 | 53 58 63 74 79 90 95 104 116 128 151 169 186 205 221 235 253 285 313 344 374 405 | 65 71 78 90 96 107 114 125 140 152 180 199 220241 259 276 296 332 365 399 435 467 | 77 85 92 107 114 127 135 147 164 179 209 231 255 278 299 318 341 382 418 457 496 534 |  | 91 100 108 125 133 148 158 170 190 206 241 266 293 318 342 364 388 434 474 518 562 606 |  | 106 116 125 143 152 169 180 195 216 234 273 302 330 359 386 409 435 486 530 581 629 676 |  | 120 132 142 163 173 192 204 220 243 263 306 338 370 402 431 456 486 542 591 643 695 747 |  | 136 149 160 184 194 216 229 247 273 294 342 376 411 446 477 506 538 598 651 708 764 820 |  |  |
| Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 мм и плоские | 23 | 40 | 54 | 66 | 83 | 95 | 107 | 119 |  | 132 |  | 143 |  | 155 |  | 166 |  |  |
| Примечания: 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ И ТОННЕЛЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопро- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 29 34 38 42 48 51 57 65 73 82 91 100 | 16 18 20 23 26 30 33 36 41 45 56 65 74 82 90 98 106 122 136 152 167 183 | 25 28 31 37 39 46 50 55 62 68 82 94 106 118 130 138 150 172 191 212 234 254 | 35 39 43 51 54 62 67 74 82 91 110 124 139 154 168 180 194 222 247 274 300 326 | 46 51 56 66 71 81 86 95 108 119 143 161 180 198 215 233 251 286 315 349 382 415 | 58 64 70 82 88 99 106 117 132 145 173 194 216 239 259 278 298 338 374 412 450 489 | 70 78 85 99 106 119 128 140 157 172 205 230 255 280 303 324 348 394 433 477 520 563 | 83 92 100 117 125 141 150 164 183 201 239 266 294 323 349 372 399 450 494 543 592 640 | 98 108 118 136 146 163 175 190 213 232 274 305 337 368 397 423 453 510 559 614 668 722 | 113 125 135 156 166 186 199 217 242 263 310 343 379 414 446 474 507 570 624 685 743 802 | 129 142 154 178 190 211 226 245 272 295 347 384 423 462 496 527 564 634 691 757 821 884 | 146 161 173 200 213 237 253 274 303 330 386 426 469 510 549 582 622 695 760 830 903 969 |
| Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 мм и плоские | 29 | 50 | 68 | 84 | 106 | 121 | 136 | 150 | 167 | 181 | 196 | 210 |
| Примачание. См. примеч. к табл. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

| Условный проход | Средняя температура вещества, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопро- | 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 | 3 3 4 5 6 6 7 8 8 10 11 12 14 16 17 19 | 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 20 | 4 5 5 6 7 8 9 9 10 12 14 16 18 20 21 23 | 6 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18 20 22 23 26 27 | 7 8 9 9 10 11 13 14 16 18 20 23 24 26 28 30 | 9 9 10 11 12 13 14 16 17 20 23 25 27 29 31 33 | 10 11 12 13 14 15 16 18 20 23 26 28 30 32 36 35 | 12 12 13 14 15 16 18 20 21 25 27 30 33 34 37 38 | 14 15 16 16 17 18 20 21 23 27 30 34 36 38 39 41 | 16 17 18 19 20 21 22 23 25 29 33 36 38 40 42 44 | 17 18 19 20 21 22 23 25 27 31 35 39 41 43 45 46 |
| Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 мм и плоские | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Примечания: 1. Нормы линейной плотности теплового потока при температуре веществ от 0 до 19С, а также при dy < 20 мм следует определять экстраполяцией. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ

| Условный проход | Средняя температура вещества, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопро- | 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 | 5 6 7 7 8 9 10 11 12 15 16 19 21 23 25 28 | 6 7 7 8 9 9 10 11 13 16 17 20 22 24 27 29 | 6 7 8 9 9 10 11 12 13 16 19 21 23 26 28 30 | 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20 23 26 28 30 33 | 8 9 11 12 13 13 14 16 17 21 23 26 29 30 33 35 | 9 10 12 13 14 15 16 18 20 23 26 29 31 34 35 37 | 10 11 13 15 16 17 18 20 21 25 27 31 34 36 37 40 | 10 14 16 17 18 19 20 21 23 27 30 34 36 38 40 42 | 11 16 17 19 20 20 21 23 25 30 33 37 38 41 42 45 | 13 17 19 20 21 22 23 26 27 31 36 39 41 44 45 47 | 14 20 21 22 23 24 25 27 30 34 38 41 44 46 48 49 |
| Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 мм и плоские | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Примечание. См. примеч. к табл. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м

| условный проход трубопро-вода, мм |  | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паро-про-вод | Кон-ден-сато-про- | Расчетная температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вод | 115 | l00 | 150 | 100 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 350 | 100 |
| 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 25 25 25 25 30 40 40 50 70 80 100 125 150 180 200 250 300 300 300 | 22 23 25 27 31 35 38 42 45 52 58 64 70 75 81 86 97 105 114 | 18 18 18 18 21 23 23 24 27 27 31 33 38 42 44 50 55 55 55 | 30 32 33 36 43 46 49 53 58 68 75 83 90 96 103 110 123 133 143 | 18 18 18 18 21 23 23 24 27 27 31 33 38 42 44 50 55 55 55 | 41 43 45 52 58 62 66 72 78 89 99 110 118 127 134 143 159 172 185 | 18 18 18 18 21 23 23 24 27 27 31 33 38 42 44 50 55 55 55 | 51 54 58 64 71 81 81 88 94 108 119 133 143 153 162 173 190 203 220 | 18 18 18 18 21 22 22 23 26 28 31 33 37 41 44 49 54 54 54 | 64 69 73 79 88 98 98 107 115 131 147 159 171 183 193 207 227 243 - | 18 18 18 18 20 22 22 23 26 28 31 33 37 41 43 49 54 53 - | 79 83 88 95103 117 117 126 142 153 172 186 200 213 224 239 261 280 - | 18 18 18 18 20 21 21 23 26 28 31 33 37 41 43 48 53 53 - |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ, Вт/м

| Условный | Трубопровод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход трубопро- | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный |
| вода, мм | Среднегодовая температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 | 15 16 18 19 23 25 28 29 32 41 46 53 58 65 70 75 83 91 106 117 129 157 173 | 10 11 12 13 16 17 19 20 22 26 30 34 37 40 42 46 49 54 61 64 66 73 77 | 22 23 25 28 32 35 39 42 46 55 65 74 79 87 95 107 119 139 150 162 169 218 241 | 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 25 27 29 32 33 36 38 41 45 48 51 55 59 | 26 28 31 34 40 43 48 52 55 71 79 88 98 105 115 130 145 157 181 199 212 255 274 | 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 24 25 26 27 28 30 33 36 37 42 46 49 |
| Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90; 110 С соответствует тнмпературным графикам 95-70С; 150-70 С; 180-70С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000, Вт/м

| Условный | Трубопровод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход трубопро- | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный |
| вода, мм | Среднегодовая температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 | 14 15 16 17 20 21 24 26 27 33 38 43 46 50 54 58 67 76 85 90 100 114 130 | 9 10 11 12 13 14 16 18 19 23 26 28 31 33 36 37 42 47 51 56 60 67 70 | 20 20 22 24 29 31 35 38 42 49 54 60 64 70 79 84 93 107 119 128 140 158 179 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 24 26 28 31 32 35 37 38 43 46 53 58 | 24 26 27 30 34 37 41 43 47 58 66 71 80 86 91 100 112 128 139 150 163 190 224 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25 27 31 31 34 37 40 44 48 |
| Примечание См. примеч. к табл. 1. |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ

1. Расчетные коэффициенты теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя в зависимости от вида и температуры изолируемой поверхности, вида расчета толщины тепловой изоляции и применяемого покровного слоя приведены в таблице.

| Темпе-ратура изоли- | Изолируемая поверхность | Вид расчета изоляции | Коэффициент теплоотдачи е, Вт/(м2С), при расположении изолируемых поверхностей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| руемой поверх-ности, С |  |  | в помещениях, тоннелях для покровных слоев с коэф-фициентом излучения, С |  | на открытом воздухе, для покровных слоев с коэффициентом излучения, С |  |
|  |  |  | малым | высо-ким | малым | высо-ким |
| Выше 20 | Плоская поверхность, оборудование, вертикальные трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 11 | 6 | 11 |
|  |  | Остальные виды расчетов | 7 | 12 | 35 | 35 |
|  | Горизон-тальные трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 10 | 6 | 10 |
|  |  | Остальные виды расчетов | 6 | 11 | 29 | 29 |
| 19 и ниже | Все виды изолируемых объектов | Предотвра-щение конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности покровного слоя | 5 | 7 | - | - |
|  |  | Остальные виды расчетов | 6 | 11 | 29 | 29 |
| Примечания: 1. Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи е = 8 Вт/(м2С). 2. К покровным слоям с малым коэффициентом излучения С относятся покрытия с С < 2,33 Вт/(м2К4) и менее, в том числе их тонколистовой оцинкованной стали, листов из алюминия и алюминиевых сплавов, а также других материалов, окрашенных алюминиевой краской. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся покрытия с С > 2,33 Вт/(м2К4), в том числе стеклопластики и прочие материалы на основе синтетических и природных полимеров, асбестоцементные листы, штукатурки, покровные слои, окрашенные различными красками, кроме алюминиевой. 3. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к станке канала допускается принимать равным 8 Вт/ (м2С). |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)

| Район строительства | Способ прокладки трубопровода и месторасположение оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на открытом воздухе | в помещении и тоннеле | в непро-ходном канале | бесканаль-ный |
| Европейские районы СССР (I.I-I.5, II.I-II.2) Урал (VII.I-VII.3) Казахстан (XI.I-ХI.3) Средняя Азия (VI.I-VI.3, ХII.I-XII.4) Западная Сибирь (VIII.I-VIII.5) Восточная Сибирь (IХ.I-IХ.3) Дальний Восток (Х.I-Х.3) Районы Крайнего Севера и приравненные к ним (Iс-Хс) | 1,0 1,02 1,04 1,04 1,03 1,07 0,88 0,9 | 1,0 1,03 1,06 1,04 1,05 1,09 0,9 0,93 | 1,0 1,03 1,04 1,02 1,03 1,07 0,8 0,85 | 1,0 1,0 1,02 1,02 1,02 1,03 0,96 - |
| примечание. Районы строительства приведены в соответствии с письмом Госстроя СССР от 6.09.84 № ИИ 4448-19/5. В скобках указаны территориальные районы и подрайоны по СНиП IV-5-84. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Рекомендуемое

ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| Толщина основного слоя, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная, по условию подп. 3.1а | Принима-емая | Расчетная, по условиям подп. 3.1б-3.1и | Принима- емая |
| 40-45 46-65 66-85 86-105 106-125 126-150 151-175 176-200 | 40 60 80 100 120 140 160 180 | до 40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 | 40 60 80 100 120 140 160 180 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Рекомендуемое

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

| Условный | Способ прокладки трубопроводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход трубопровода, | в тоннеле |  |  | в непроходном канале |  |
| мм | Предельная толщина теплоизоляционной конструкции, мм, при температуре вещества, С |  |  |  |  |
|  | ниже минус 30 | от минус 30 до 19 | от 20 до 600 включ. | до 150 включ. | 151 и выше |
| 15 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 и более | 60 100 120 140 160 180 180 180 200 200 220 240 260 280 300 320 320 320 320 320 | 60 60 60 80 100 100 120 120 140 140 160 180 200 220 240 260 260 260 260 260 | 60 80 80 100 140 160 160 160 160 180 180 200 200 220 220 220 240 240 240 260 | 40 60 60 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 | 60 100 100 120 140 140 160 160 180 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 220 |
| Примечания: 1. Толщина изоляции для трубопроводов в каналах указана для положительных температур транспортируемых веществ. Для трубопроводов с отрицательными температурами транспортируемых веществ, прокладываемых в каналах, предельные толщины принимаются такими же, как при прокладке в тоннеле. 2. В случае, если по расчету толщина изоляции больше предельной, следует применять более эффективный материал. |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

1. Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Кс по формулам: для цилиндрической поверхности

d1=dKcd+dd+2d;			(1)

для плоской поверхности

d2=dKc,				 (2)

где

1,2 - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;

 - 	расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением, м;

d - 	наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопроводов, м;

Кс - 	коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице настоящего приложения.

Примечание. В случае, если в формуле (1) произведение Kcd+dd+2d - меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.

2. При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя.

3. Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до уплотнения следует определять по формуле

V=ViKc,					(3)

где V - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, м3;

Vi - объем теплоизоляционного материала или изделия с учетом уплотнения, м3.

| Теплоизоляционные материалы и изделия | Коэффициент уплотнения Кс |
| --- | --- |
| Изделия минераловатные с гофрированной структурой при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм: до 200 от 200 до 350 св. 350 Маты минераловатные прошивные Маты из стеклянного штапельного волокна Маты из супертонкого стекловолокна, маты БЗМ, холсты из ультрасупертонких и стекломикрокристаллических волокон средней плотностью от 19 до 56 кг/м3 при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм: Dу < 800 при средней плотности 19 кг/м3 То же при средней плотности 56 кг/м3 Dу  800 при средней плотности 19 кг/м3 То же при средней плотности 56 кг/м3 Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки: 50, 75 125, 175 Плиты минераловатные на битумном связующем марки: 75 100, 150 Плиты полужесткие стекловолокнистые на синтетическом связующем Пенопласт ПВХ-Э Пенопласт ППУ-ЭТ | 1,3 1,2 1,1 1,2 1,6 3,2* 1,5* 2,0* 1,5* 1,5 1,2 1,5 1,2 1,15 1,2 1,3 |
| * промежуточные значения коэффициента уплотнения следует определять интерполяцией. Примечание. В отдельных случаях в проектно-сметной документации по тепловой изоляции могут быть предусмотрены другие коэффициенты уплотнения, обусловленные технико-экономическими расчетами и особенностями работы тепловой изоляции. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
    ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рекомендуемое. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДВУХТРУБНОЙ ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Обязательное. КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Рекомендуемое. ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Рекомендуемое. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. рекомендуемое. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ